苏州市吴中人民医院自行监测方案

编制单位：苏州市吴中人民医院

2019年10月

目 录

1. 排污单位基本情况

2. 监测点位、监测指标及频次

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值及监测方法、仪器

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为规范企业自行监测及信息公开方式，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可管理办法（试行）》等有关规定，企业应当按照《排污单位自行监测技术指南》、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试运行）》、国家或地方污染物排放（控制）标准，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案。

自行监测方案应及时向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

本方案适用于重点排污单位，其他企业可参照执行。

一、企业基本情况

| 基础信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州市吴中人民医院 |  |  |
| 地址 | 苏州市吴中区东吴北路61号 |  |  |
| 法人代表 | 朱瑞良 | 联系方式（手机） |  |
| 联系人 | 陶坚 | 联系方式（手机） | 18951116055 |
| 所属行业 | 医院 | 生产周期 | 三班制，每班8小时，年工作365天 |
| 成立时间 | 2001年 | 职工人数 | 1006 |
| 占地面积 | 31413平方米 | 所属行业：医院 |  |
| 工程概况 |  |  |  |
| 苏州市吴中人民医院位于苏州市东吴北路61号，始建于1987年，1991年7月15日正式开诊，院内附设体检中心、苏州市110—120A2级急救网点，原为吴县红十字医院，1995年成为吴县市第一人民医院，2001年被确定为苏州市吴中人民医院。2008年医院向有关部门申报了改扩建工程项目，最终建设成为总占地面积31413m2，拥有病床730张，包含门诊、医技部、急诊中心、手术中心、病房等功能的二级甲等医院，（不设置传染病科和结核病科）。该改扩建项目于2008年4月2日通过苏州市吴中区环保局的审批，并取得文件批复[吴环综（2008）第153号]。 |  |  |  |
| 污染物产生及其排放情况 |  |  |  |
| 排放源; 主要污染物; 处理设施; 排放途径和去向. 污水站周界; 氨气、硫化氢、甲烷、臭气浓度、氯气; 产生恶臭区域加罩；恶臭气体由抽风机抽至消毒水池; 无组织排放. 设备运行; 噪声; 隔声减振; 外环境. 生活污水; pH值、COD、五日生化需氧量、SS、氨氮、动植物油; 化粪池; 接入苏州市吴中区城区污水处理厂处理，最后排入京杭运河. 医疗废水; COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠杆菌群数、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、色度、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒; 医疗废水; COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠杆菌群数、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、色度、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒; 院区内污水处理站; 经院内污水处理站处理达到下水道接管标准后接入吴中城区污水处理厂进一步处理，最后排入京杭运河. |
| 自行监测概况 |  |  |  |
| 自行监测方式（在[]中打√表示） | []手工监测 [ ]自动监测 [√]手工和自动监测相结合 手工监测，采用[ ]自承担监测 [√]委托监测 自动监测，采用[ ]自运维 [ ]第三方运维 |  |  |
| 自承担监测情况 （自运维） | / |  |  |
| 委托监测情况 （含第三方运维） | 企业与有资质的单位签订委托检测协议，按照规定方法对企业污染物进行检测，废气检测因子有：氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气；废水监测因子有：SS、总磷、粪大肠杆菌群数、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物。 企业按照规定安装在线监测设施，对污水总排口进行在线监测，在线监测因子：化学需氧量、氨氮、流量。 |  |  |
| 未开展自行监测情况说明 | 缺少监测人员[ ] 缺少资金[ ] 缺少实验室或相关配备[ ] 无相关培训机构[ ] 当地无可委托的社会监测机构[ ] 认为没必要[ ] 其它原因[ ] |  |  |

二、监测点位、指标、频次、方式和方法

| / | 排口编号 | 排口名称 | 监测内容 | 污染物名称（监测项目） | 监测设施 （自动or手工） | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | N1 | 厂区东厂界 | / | Leq | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |
|  | N2 | 厂区南厂界 | / | Leq | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 |  |
|  | N3 | 厂区南厂界 | / | Leq | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 |  |
|  | N4 | 厂区西厂界 | / | Leq | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 |  |
|  | N5 | 厂区北厂界 | / | Leq | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 |  |
|  | N6 | 厂区北厂界 | / | Leq | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 |  |
| 污水处理站周界无组织废气 | / | / | 风速、风向、温度、气压 | 氨气 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法》 GB 11742-1989 |
|  |  |  |  | 甲烷 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 |
|  |  |  |  | 氯气 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《固定污染源废气 氯气的测定 碘量法》 HJ 547-2017 |
|  |  |  |  | 臭气浓度 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB T 14675-1993 |
| 废水 | DW001 | 污水总排口 | 流量、水温 | 化学需氧量 | 自动 | 是 | / | / | 是 | 自动监测故障期间采用手工监测，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T 399-2007 |
|  |  |  |  | 流量 | 自动 | 是 | / | / | 是 | 自动监测故障期间采用手工监测，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | / |
|  |  |  |  | 氨氮 | 自动 | 是 | / | / | 是 | 自动监测故障期间采用手工监测，每天不少于4次，间隔不超过6小时 | 《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》HJ 666-2013 |
|  |  |  |  | 总磷 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB11893-1989 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》 HJ505-2009 |
|  |  |  |  | pH值 | 手工 | / | / | / | / | 1次/12小时 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版、增补版）国家环保总局2002年 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 手工 | / | / | / | / | 1次/周 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989 |
|  |  |  |  | 粪大肠杆菌群数 | 手工 | / | / | / | / | 1次/月 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《阴离子表面活性剂分析方法 亚甲基蓝分光光度法》GB7494-1987 |
|  |  |  |  | 总氮 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》636-2012 |
|  |  |  |  | 石油类 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》 GB/T 16488-1996 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法》 GB/T 16488-1996 |
|  |  |  |  | 挥发酚 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
|  |  |  |  | 总氰化物 | 手工 | / | / | / | / | 1次/季度 | 《水质 氰化物的测定 第一部分 总氰化物的测定》 GB7494-1987 |

三、监测点位示意图

参考附图

四、执行标准限值

| 类型 | 监测项目 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD SS 氨氮 总磷 粪大肠杆菌群数 pH值 五日生化需氧量 阴离子表面活性剂 总氮 石油类 动植物油 挥发酚 总氰化物 | 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005。其中氨氮、总氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）中污水厂标准 | 250mg/L 60 mg/L 45mg/L 8mg/L 5000个/L 6-9 100mg/L 10mg/L 70mg/L 20mg/L 20mg/L 1.0mg/L 0.5mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 昼间60dB(A)、夜间50dB(A) |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 | 0.03mg/m3 |
|  | 氨气 |  | 1mg/m3 |
|  | 臭气浓度 |  | 10 |
|  | 甲烷 |  | 1% |
|  | 氯气 |  | 0.1mg/m3 |

五、采样与样品保存方法

例如：采样时，除油类等有特殊要求的项目外，要先用采样水荡洗涤采样器2-3次，然后再将水样采入容器内，并按要求立即加入相应固定剂，贴好标签。 样品保存：包括水样运输的保存和样品的保存时限等内容。

六、质量保证与质量控制

自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。 委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。 自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。

七、监测结果公开方式和时限

| 监测结果公开方式 | [√]对外网站 [ ]环保网站 [ ]报纸 [ ]广播 [ ]电视 [ ]其他 具体为： |
| --- | --- |
| 监测结果公开时限 | 手工监测数据于每次监测完成后的次日公布； 自动监测数据实时公布监测结果。 |

附图:监测点位示意图